- ВИРОБНИЧО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО „ІНТЕГРАЛ”

ПриСТРІЙ СПОЛУЧЕННЯ

ОБ’ЄКТОВИЙ

„ІнтТел-18К”

- Керівництво з експлуатації

- Редакція 5

ІНТВ3.856.318 РЕ

2013

Дане керівництво з експлуатації вміщує відомості про конструкцію, принципи дії, характеристики пристрою сполучення об’єктового „ІнтТел-18К” (в подальшому - ПРСО) і призначено для правильної та безпечної експлуатації ПРСО, його технічного обслуговування, зберігання та транспортування.

- ОПИС ТА РОБОТА

1.1 Призначення виробу

ПРСО призначений для забезпечення спільної узгодженої взаємодії ретранслятора з приладом приймально-контрольним охоронно-пожежним (ППКОП). ПРСО використовується в складі ППКОП „ІнтТел-Вхх”.

За режимом роботи ПРСО призначені для безперервної цілодобової роботи.

Вид кліматичного виконання – УХЛ за ГОСТ 15150.

Умови експлуатації ПРСО:

-  діапазон робочих температур від +5 °С до + 40 °С;

- відносна вологість повітря - до 95 % при температурі не більше +30 °С;

- атмосферний тиск - від 84 кПа до 106,7 кПа             (від 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.).

1.2 Технічні характеристики

1.2.1 Основні технічні показники ПРСО наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

| Назва характеристики | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Частота вихідного сигналу | 18000 Гц±180 Гц |  |
| 2 Номінальний рівень вихідного сигналу на навантаженні 250 Ом±25 Ом | (0,45±0,05) Веф *) |  |
| 3 Максимальна чутливість приймача на частоті 18 кГц та навантаженні 250 Ом | 50 мВеф *) |  |
| 4 Мінімальний опір постійному струму між проводами і кожним проводом телефонної лінії відносно „землі” | 1 МОм |  |
| 5 Напруга електроживлення | від 10,5 В до 14,2 В |  |
| 6 Максимальний струм споживання | 45 мА |  |
| 7 Габаритні розміри | 40 мм х 70 мм х 28 мм, не більше |  |
| 8 Маса | 0,05 кг, не більше |  |

Примітка. * - регулюється в пуско-налагоджувальних роботах.

1.2.2 Для роботи по зайнятих телефонних лініях додатково до ПРСО „ІнтТел-18К” необхідно застосовувати ПРФ „ІнтТел-Ф18” ІНТВ 3.856.418.

1.3 Склад виробу

ПРСО поставляється в складі ППКОП та як окремий виріб. Комплект постачання наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

| Найменування | Позначення | Кіл. |
| --- | --- | --- |
| 1 Пристрій сполучення об’єктовий „ІнтТел-18К” | ІНТВ3.856.318 | 1 |
| 2 Керівництво з експлуатації | ІНТВ3.856.318 РЕ | 1 |

- ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

2.1 Експлуатаційні обмеження

Для безпечної експлуатації ПРСО та попередження виходу їх із ладу забороняється: вставляти ПРСО в роз’єм та виймати його з роз’єму при ввімкненій напрузі електроживлення ППКОП.

Розташування ПРСО в ППКОП виконувати згідно документації на ППКОП.

2.2 Підготовка виробу для використання

Введення в експлуатацію ППКОП, в складі якого поставляється ПРСО, повинно виконуватися згідно з документацією на ППКОП.

2.2.1 Заходи безпеки

Для безпечності робіт при підготовці виробу до роботи, використанні за призначенням і при технічному обслуговуванні необхідно дотримуватися вимог безпеки за ГОСТ 12.2.007.7 та „Правил улаштування електроустановок” (ПУЕ). Паяльні роботи виконувати паяльником з робочою напругою не вище 36 В, який включається в мережу 220 В через понижуючий трансформатор. На підключеному до телефонної лінії ПРСО категорично забороняється виконувати монтажні роботи.

2.2.2 Розташування основних елементів ПРСО наведено на рисунку 1.

2.2.3 Вказівки до з’єднання виробу:

Х1 – підключення до ППКОП;

Х2 – підключення до телефонної лінії.

Рисунок1 - Розташування основних елементів ПРСО

3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРСО не обслуговується, в разі несправностей ПРСО направляється на ремонт. Ремонтні роботи виконуються виробником або в спеціалізованих центрах.

4  СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Пристрій сполучення об’єктовий „ІнтТел-18К” ІНТВ3.856.318  зав.№ _____________________ відповідає технічним умовам ТУ У 31.6-33191594-001:2005 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення ________________

М.П.

__________________________________________________

(особисті підписи (відтиски особистих клейм) відповідальних осіб підприємства, які відповідають за приймання виробу)

5  ГАРАНТІЙНІ  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

5.1 Виготовлювач гарантує відповідність виробу вимогам даного документу при дотриманні споживачем умов транспортування, збереження, монтажу та експлуатації.

5.2 Монтаж, пуско-наладку та експлуатацію здійснює спеціально навчений персонал, який має повноваження від Виготовлювача, або регіональні сервісні служби, що мають відповідні договори з Виготовлювачем.

5.3 Гарантійний термін збереження - 36 місяців від моменту відвантаження виробу.

5.4 Гарантійний термін експлуатації - два роки від дня запровадження виробу в експлуатацію, але не більше двох с половиною років від моменту відвантаження.

5.5 Виготовлювач зобов’язується безоплатно робити ремонт вузлів і деталей, які вийшли з ладу в гарантійний термін експлуатації, при дотриманні споживачем вимог чинного документу.

5.6 Після закінчення гарантійного терміну експлуатації виробу гарантії на комплектуючі вироби у відповідності з діючими стандартами і технічними умовами на них несе Виготовлювач цих виробів.

5.7 При невиконанні споживачем вимог чинного документу підприємство-Виготовлювач залишає за собою право перегляду гарантійних зобов’язань.

5.8 У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного терміну з вини Виготовлювача звертатися за адресою:

ТОВ„ВКП „Інтеграл”

вул. Межигірського Спаса, 6,

м.Вишгород, Київська обл., Україна

07300

Тел.  044-3313654

Тел/факс  04596-25871, 044-3908289

E-mail: hilyuk56@mail.ru

www.inttel.com.ua

6 ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

ПРСО зберігати в складських приміщеннях при температурі повітря від +5 °С до +35 °С  при відносній вологості повітря не більше 85 %. В повітрі приміщення, в якому зберігаються вироби, не повинно бути агресивних домішок, які викликають корозію металів.

Середній термін зберігання з переконсервацією - не більше 1 року з дня приймання ВТК.

Запаковані вироби можуть транспортуватися малотоннажним відправленням на будь-які відстані автомобільним та залізничним транспортом (в критих транспортних засобах), авіаційним транспортом (в герметичних відсіках літаків), водним транспортом (в трюмах кораблів) у відповідності з правилами перевезення, діючими на кожному виді транспорту.