- ВИРОБНИЧО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО „ІНТЕГРАЛ”

ПриСТРІЙ СПОЛУЧЕННЯ

ОБ’ЄКТОВИЙ

„ІнтТел-NET”

- Керівництво з експлуатації

ІНТВ3.856.115 РЭ

2010

Дане керівництво з експлуатації вміщує відомості про конструкцію, принципи дії, характеристики пристрою сполучення об’єктового «ІнтТел-NET” (в подальшому - ПРСО) і призначено для правильної та безпечної експлуатації ПРСО, його технічного обслуговування, зберігання та транспортування.

- ОПИС ТА РОБОТА

1.1 Призначення виробу

ПРСО призначений для забезпечення спільної узгодженої взаємодії ППКОП з пультом централізованого спостереження (ПЦС) мережею Ethernet. ПРСО використовується в складі ППКОП „ІнтТел-Вхх”.

За режимом роботи ПРСО призначені для безперервної цілодобової роботи.

Вид кліматичного виконання – УХЛ за ГОСТ 15150.

Умови експлуатації ПРСО:

- діапазон робочих температур від +5 °С до + 40 °С;

- відносна вологість повітря - до 95 % при температурі не більше +30 °С;

- атмосферний тиск - від 84 кПа до 106,7 кПа (від 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.).

1.2 Технічні характеристики

1.2.1 Основні технічні показники ПРСО наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

| Назва характеристики | Значення |
| --- | --- |
| 1 Максимальна швидкість обміну інформацією | 100 Мб/с |

Продовження таблиці 1

| Назва характеристики | Значення |
| --- | --- |
| 2 Максимальна довжина сегмента лінії зв’язку | 100 м |
| 3 Тип лінії зв’язку | чотирипровідна лінія з двох кручених пар |
| 4 Тип з’єднувачів для підключення лінії | стандартні з’єднувачі RJ45 |
| 5 Напруга електроживлення, В | від 10,5 до 14,2 |
| 6 Максимальний струм споживання, мА | 400 |
| 7 Габаритні розміри, мм | 40 х 70 х 28 |
| 8 Маса, кг, не більше | 0,08 |

1.3 Склад виробу

ПРСО поставляється в складі ППКОП та як окремий виріб. Комплект постачання наведений в таблиці 2.

Таблиця 2

| Найменування | Позначення | Кіл. |
| --- | --- | --- |
| 1 Пристрій сполучення об’єктовий „ІнтТел-NET” | ІНТВ3.856.115 | 1 |
| 2 Адаптер RS232 | ІНТВ5.435.012 | 1*) |
| 3 Керівництво з експлуатації | ІНТВ3.856.115 РЭ | 1 |
| *) групове постачання |  |  |

- ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

2.1 Експлуатаційні обмеження

Для безпечної експлуатації ПРСО та попередження виходу їх із ладу забороняється: вставляти ПРСО в роз’єм та виймати його з роз’єму при ввімкненій напрузі електроживлення ППКОП.

Розташування ПРСО в ППКОП виконувати згідно документації на ППКОП.

2.2 Підготовка виробу для використання

Введення в експлуатацію ППКОП, в складі якого поставляється ПРСО, повинно виконуватися згідно з документацією на ППКОП.

2.2.1 Заходи безпеки

Для безпечності робіт при підготовці виробу до роботи, використанні за призначенням і при технічному обслуговуванні необхідно дотримуватися вимог безпеки за ГОСТ 12.2.007.7 та „Правил улаштування електроустановок” (ПУЕ). Паяльні роботи виконувати паяльником з робочою напругою не вище 36 В, який включається в мережу 220 В через понижуючий трансформатор. На підключеному до мережі ПРСО категорично забороняється виконувати монтажні роботи.

2.2.2 Вказівки до з’єднання виробу:

- виріб встановити на плату ППКОП;

- до роз’єму Х2 підключити адаптер RS232 для програмування ІР-адрес згідно схеми, що наведена в додатку А;

- після прописування адрес відключити адаптер від Х2;

- підключити до мережі Ethernet  стандартним мережевим кабелем з роз’ємом RJ45.

2.2.3 Програмування адрес

ПРСО взаємодіє безпосередньо з пультовими пристроями:

- модулем „RS485-NET/M” для пультових програм „Селена”, „Дозор”;

- модемом NET для пультових програм „Інтеграл”.

Протокол взаємодії – „Селена”.

У відповідності із протоколом „Селена” канал зв’язку між ПЦС та ППКОП утворюють наступні пристрої:

ПСП-модуль NET/M-ПСС-ретранслятор-ППКОП.

Кожен з цих пристроїв має свій номер:

- номер ПСП визначається номером (перемичками) на платі „RS485-NET/ПСП”, що розташована в ПСП;

- номер модуля NET/M визначається номером (перемичками) на платі „RS485-NET/M” , що розташована в ПСП;

- номер ПСС в даному випадку встановлюється довільно, так як реальний пристрій ПСС в мережі непотрібен, він присутній віртуально як адреса для направлення пакетів, в межах одного модуля NET/M може бути 255 ПСС;

- номер ретранслятора в даному випадку встановлюється довільно, так як реальний ретранслятор для даного типу ППКОП в мережі непотрібен, він присутній віртуально як адреса для направлення пакетів, в межах одного ПСС може бути 255 ретранслятори;

- номер ППКОП встановлює адміністратор системи, в межах одного ретранслятора може бути 255 ППКОП.

Для роботи в мережі Інтернет необхідно налаштувати ІР-адреси ПРСО (даного ППКОП). Програмування ІР-адрес виконується через роз’єм Х2 ПРСО. Розташування основних елементів ПРСО наведено на рисунку 1.

Рисунок1 - Розташування основних елементів ПРСО

Послідовність програмування адрес:

а) до роз’єму Х2 підключити кабель з адаптером послідовного порту СОМх;

б) при підтримці програми типу  “Terminal” передати в ПРСО ІР-адреси;

в) рядки для записів адрес та команд наведено в таблиці 3 (символи, які необхідно передати в ПРСО, - підкреслені, ≠ - символ кнопки Enter). Формат байта: 8 біт, без перевірки парності, 1 стоп-біт, швидкість 57600 біт/с. Якщо команда не містить помилок, у відповідь на команду ПРСО посилає символи: ОК.

Таблиця 3

| Символьний рядок | Заводська установка | Призначення |
| --- | --- | --- |
| USPM xxx.xxx.xxx.xxx≠ | 192.168.0.249 | ІР-адреса модуля NET/M, який буде в мережі з даним ПРСО |
| USPM2 xxx.xxx.xxx.xxx≠ | 0.0.0.0 | Резервна ІР-адреса модуля NET/M (для модуля з двома ІР-адресами) |
| ІР xxx.xxx.xxx.xxx≠ | 192.168.0.150 | власна ІР-адреса ПРСО |
| mask xxx.xxx.xxx.xxx≠ | 255.255. 255.0 | маска мережі |
| gate xxx.xxx.xxx.xxx≠ | 0.0.0.0 | адреса шлюзу |
| port xxxx≠ | 3003 | порт |
| dhcp x≠ | 0 | х=1 – дозволено динамічне призначення ІР-адрес ПРСО, х=0 – статичне призначення ІР-адреси ПРСО |
| NUM а,b,c,d,e≠ | 1,1,1,1,1 | a-номер ПСП, b-номер модуля NET/M, c-номер ПСС (віртуального), d-номер ретранслятора (віртуального), е-номер даного ППКОП – логічна адреса до даного ПРСО. |

Продовження таблиці 3

| Символьний рядок | Заводська установка | Призначення |
| --- | --- | --- |
| ССР ххх≠ | 25с | період контролю зв’язку, де: ххх – період контролю в секундах (від 5 до 64000), |
| mon x≠ | 1 (on) | увімкнення (1) /вимкнення (0) моніторингу інформації |
| conf≠ |  | Команда: отримати мережеві адреси |
| reset≠ |  | Команда: скид мережевих адрес на заводські установки |
| reboot≠ |  | Команда: скид ретранслятора |

2.2.4 Перегляд поточних адрес

На екран комп’ютера мережеві адреси ПРСО передаються (через СОМ-порт) при увімкненні електроживлення або за командою conf в наступному вигляді:

===========================================

IT-NET 2009-11-09  version 1.0.0

===========================================

DHCP STATUS: ENABLED

UDP port: 3003

MAC address: 00 08 DC 01 01 02

Host name: IntTel-1/1_1_1_1

Current settings:

USPM IP 1: 192.168.0.249

USPM IP 2: 0.0.0.0

IP address: 192.168.0.150

Subnet: 255.255.255.0

Gateway: 0.0.0.0

CCP time=25s

У випадку невірного формату команди ПРСО передає на екран зразки правильного вводу:

Available commands are:

USPM XXX.XXX.XXX.XXX -  set USP module main IP

USPM2 XXX.XXX.XXX.XXX - set USP module secondary IP

IP XXX.XXX.XXX.XXX - set IP

MASK XXX.XXX.XXX.XXX - set subnet mask

GATE XXX.XXX.XXX.XXX - set gateway

PORT XXXX - set port

NUM u,m,s,r,p - set USPM, USS, RET, PPK num

DHCP 0/1 - disable/enable DHCP

CCP time - set check period

MON x - x=1 monitor on, x=0 monitor off

CONF - show current settings

RESET - reset this module and restore default settings

REBOOT - restart this module

3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРСО не обслуговується, в разі несправностей ПРСО направляється на ремонт. Ремонтні роботи виконуються в спеціалізованих центрах.

4  СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Пристрій сполучення об’єктовий «ІнтТел-NET” ІНТВ3.856.115  зав.№ _____________________ відповідає технічним умовам ТУ У 31.6-33191594-001:2005 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення ________________

М.П.

__________________________________________________

(особисті підписи (відтиски особистих клейм) відповідальних осіб підприємства, які відповідають за приймання виробу)

5  ГАРАНТІЙНІ  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

5.1 Виготовлювач гарантує відповідність виробу вимогам даного документу при дотриманні споживачем умов транспортування, збереження, монтажу та експлуатації.

5.2 Монтаж, пуско-наладку та експлуатацію здійснює спеціально навчений персонал, який має повноваження від Виготовлювача, або регіональні сервісні служби, що мають відповідні договори з Виготовлювачем.

5.3 Гарантійний термін збереження - 36 місяців від моменту відвантаження виробу.

5.4 Гарантійний термін експлуатації - два роки від дня запровадження виробу в експлуатацію, але не більше двох с половиною років від моменту відвантаження.

5.5 Виготовлювач зобов’язується безоплатно робити ремонт вузлів і деталей, які вийшли з ладу в гарантійний термін експлуатації, при дотриманні споживачем вимог чинного документу.

5.6 Після закінчення гарантійного терміну експлуатації виробу гарантії на комплектуючі вироби у відповідності з діючими стандартами і технічними умовами на них несе Виготовлювач цих виробів.

5.7 При невиконанні споживачем вимог чинного документу підприємство-Виготовлювач залишає за собою право перегляду гарантійних зобов’язань.

5.8 У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного терміну з вини Виготовлювача звертатися за адресою:

ТОВ„ВКП „Інтеграл”

вул. Межигірського Спаса, 6,

м.Вишгород, Київська обл., Україна

07300

Тел.  (044)331-36-54

Тел/факс  (04596)25-871, (044)390-82-89

E-mail: hilyuk56@mail.ru

www.inttel.com.ua

6 ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

ПРСО зберігати в складських приміщеннях при температурі повітря від +5 °С до +35 °С  при відносній вологості повітря не більше 85 %. В повітрі приміщення, в якому зберігаються вироби, не повинно бути агресивних домішок, які викликають корозію металів.

Середній термін зберігання з переконсервацією - не більше 1 року з дня приймання ВТК.

Запаковані вироби можуть транспортуватися малотоннажним відправленням на будь-які відстані автомобільним та залізничним транспортом (в критих транспортних засобах), авіаційним транспортом (в герметичних відсіках літаків), водним транспортом (в трюмах кораблів) у відповідності з правилами перевезення, діючими на кожному виді транспорту.

Додаток А

Схема підключення адаптера RS232