блок керування

«БК-I»

- Керівництво з експлуатації

ІНТВ5.435.518 РЭ

2007

Зміст

# Стр.

| 1 Опис та робота виробу …………………………………………………………..…….. | 3 |
| --- | --- |
| 1.1 Призначення виробу ……………………………………………………………..…….. | 3 |
| 1.2 Технічні характеристики ……………………………………………………….…… | 3 |
| 1.3 Склад виробу……………………… ……………………………………………..…….. | 5 |
| 1.4 Відомості про приймання………………….……………….……………………….… | 5 |
| 2 Використання за призначенням……………………………………………………..…….. | 5 |
| 2.1 Вказівки заходів безпеки …………………………………………………….........…..… | 5 |
| 2.2 Підготовка виробу до роботи та порядок роботи ……….…………………..………… | 6 |
| 3 Технічне обслуговування …………………………..……………....………………….….. | 7 |
| 4 Гарантійні зобов’язання ………………………………………….........………….…....…. | 8 |

Дійсне керівництво з експлуатації призначене для ознайомлення з  блоком керування  «БК-I» (в подальшому - БК), містить опис, принцип дії та відомості, необхідні для правильної експлуатації БК і підтримування його постійної працездатності.

Монтаж, пуск та регулювання БК повинні виконувати  спеціалізовані підприємства, що мають договір з виготовлювачем на виконання вказаних робіт.

Умовні скорочення та позначення:

- НЧ канал – канал зв’язку з основними частотами низькочастотного (телефонного) діапазону;

- ПСП – пристрій сполучення пультовий;

- ПСС - пристрій сполучення станційний;

- ПЦС - пульт централізованого спостереження;

- ПЗ – програмне забезпечення;

1 ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ

1.1 Призначення виробу

БК призначений для забезпечення узгодженої взаємодії блоків элементів ретранслятора «Селена-Р» з ПЦС по проводовому НЧ каналу зв’язку згідно протоколу «Інтеграл». БК є складовою частиною ретранслятора «Селена-Р». БК може поставлятись в складі ретранслятора «Селена-Р», або як окремий виріб для його подальшого застосування в ретрансляторі «Селена-Р».

- 1.2 Технічні характеристики

1.2.1 Характеристики НЧ каналу:

1.2.1.1 Несівна частота логічної одиниці - 1200Гц ± 20 Гц, логічного нуля - 1800Гц ± 30 Гц. Тип модуляції – FFSK (fast frequency shift keying).

1.2.1.2 Максимальна швидкість обміну інформацією в каналі – 1200 б/с.

1.2.1.3 Номінальний рівень вихідної напруги сигналу на навантаженні 600 Ом – 775 мВэфф.

1.2.1.4 Чутливість приймача – не менше 30 мВэфф.

1.2.1.5 Тип лінії зв’язку з ПЦС –двопровідна некомутована виділена телефонна лінія.

1.2.1.6 Тип з’єднувачів для підключення лінії – стандартні з’єднувачі DВ9 (вилка і розетка).

1.2.2 Характеристики інтерфейсу підключення до блоків элементів «БЕ-АТ» и «БЕ-РТ»

1.2.2.1 Тип  інтерфейсу підключення – асинхронний послідовний інтерфейс RS485.

1.2.2.2 Максимальная швидкість обміну по інтерфейсу  RS485– 38 400 б/с.

1.2.2.3 Максимальна диференційна вихідна напруга передавача на навантаженні 200 Ом – 5 В.

1.2.2.4 Чутливість приймача – не менше 0,7 В.

1.2.2.5 Тип з’єднувачів для підключення до генмонтажної плати ретранслятора – стандартний з’єднувач DIN41612-32М (вилка).

1.2.3 Напруги електроживлення БК:

основне джерело - від 10,5 В до 14,2 В постійного струму;

додаткове джерело - від 4,75 В до 5,25 В постійного струму.

1.2.4 Максимальна споживана потужність – 0,6 Вт.

1.2.5 Габаритні розміри – 150х195х20мм.

1.2.6 Маса – не більше 0,3 кг.

1.2.7 Кліматичне виконання - 1, УХЛ, категорія розміщення 4.2 за ГОСТ15150.

1.2.8 БК стійкий до дії температури оточуючого повітря від +5○С до +50○С і максимальної вологості повітря до 98% при +25○С.

1.2.9 БК стійкий до дії атмосферного тиску в діапазоні від 84 кПа до 106,7 кПа.

1.2.10 БК, запакований в тару, стійкий до дії температури оточуючого повітря від мінус 50○С до +50С  і максимальної вологості повітря до 98% при +35 С.

1.2.11 БК стійкий до дії механічних синусоїдальних вібрацій з частотою від 5 Гц до 25 Гц і амплітудою зсуву 0,1 мм.

1.2.12 За способом захисту людини від ураження електричним струмом БК відноситься до класу 01 за ГОСТ12.2.007.0.

1.2.13 БК відповідає вимогам пожежної безпеки за ГОСТ12.1.512 і ГОСТ12.2.007.0.

1.2.14 За рівнем радіозавад БК відноситься до виробів класу “В” за ГОСТ29216.

1.2.15 БК є відновним за ГОСТ27.003 і відноситься до виду 1.

1.2.16 Середній наробіток на відмову - не менше 20000 год.

1.2.17 Середній термін відновлення працездатного стану БК  - не більше 90 хв.

1.2.18 Середній ресурс експлуатації БК  - 8 років.

1.3 Склад виробу

Склад БК наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

| Найменування | Позначення | Кіл. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Блок керування «БК-I» | ІНТВ5.435.518 | 1 |  |
| 2 Паспорт | ІНТВ5.435.518 ПС | 1 |  |

1.4  Відомості про приймання

Блок керування «БК-I» ІНТВ5.435.518 зав.№________ відповідає технічним характеристикам та признаний придатним для експлуатації.

Дата виготовлення ________________

М.П.

____________________________________________________

(особисті підписи (відбитки особистих клейм) посадових осіб підприємства,

відповідальних за  приймання виробу)

2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

2.1 Вказівки заходів безпеки

Для безпечності робіт при підготовці виробу до роботи, встановленні, монтажі, технічному обслуговуванні та експлуатації виробу необхідно виконувати:

- вимоги безпеки за ГОСТ 12.2.007.7, "Правила улаштування електроустановок" (ПУЕ).

  - пайку проводити паяльником з робочою напругою не вище 36 В, який включається в мережу 220 В через понижуючий трансформатор.

При ввімкненому живленні виробу категорично забороняється:

  - з’єднувати та роз’єднувати роз’єми;

  - проводити монтажні роботи.

2.2 Підготовка виробу до роботи та порядок роботи

2.2.1 Експлуатаційні обмеження:

- забороняється підключення БК до інших насадових місць ретранслятора крім верхнього;

- забороняється підключати лінії зв’язку до БК, попередньо не закріпивши панель БК ло корпусу ретранслятора гвинтом;

2.2.2 Підготовку виробу та введення його в експлуатацію повинні виконувати представники пуско-налагоджувальної організації, які пройшли підготовку на підприємстві-виготівнику з виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт і централізованого обслуговування виробів.

2.2.3 Розташування основних елементів БК на платі представлено на рисунку 1

Рисунок 1. Розташування основних елементів БК.

Підключення до генмонтажної плати ретранслятора – через роз’єм ХР1. Підключення до лінії з каналом НЧ - через роз’єми ХР2 або XS1. Одноіменні контакти ХР2 і XS1 з’єднані на платі, тому підключення до вилки чи розетки вирішується тільки конструктивними зручностями. Розташування контактів для підключення до лінії представлено на рисунку 2.

Рисунок 2. Розташування контактів для підключення до лінії

2.2.4 Призначення перемичок

- J1, J2, J3 – адреса віртуального ПСС при груповому підключенні ретрансляторів до однієї лінії (тільки в режимі двопровідної лінії), адреса визначається згідно рисунку 1 (ретранслятор при такому підключенні завжди має номер 1);

- J18 – перемичка заниження рівня вихідного сигналу в разі впливу на сусідні лінії, відсутність перемички – рівень максимальний;

- J20, J21 – перемички

2.2.5 БК встановити на генмонтажну плату ретранслятора в верхнє насадове місце, ввімкнути електроживлення ретранслятора. Підключити роз’єми з провідниками лінії, закріпити кабельні частини роз’ємів штатними гвинтами до планки БК. На ПЦС дозволити роботу ретранслятора, номер якого встановлено на платі БК. Індикатор Н3 (див. рисунок 1) повинен засвічуватись зеленим світлом на прийнятий пакет інформації. Якщо інформація прийнята правильно, БК відповідає своїм пакетом, при цьому індикатор Н3 засвічується червоним світлом. На ПЦС формується сповіщення про наявність зв’язку з даним ретранслятором. Якщо пакети-відповіді не формуються, слід перевірити номери каналів в ПСП та номер встановленого ПСС, а також проконтролювати з допомогою осцилографа рівень сигналів НЧ. Їх рівень не повинен бути нижче чутливості приймача БК (30 мВ). Порядок регулювання чутливості та рівня вихідного сигналу:

- на ПЦС (модем НЧ мультиплексора) слід спочатку встановити рівень вихідного сигналу, близький до максимального (близько 1 В, движок резитора не повинен бути в крайньому положенні), переконатись, що пакети від ПЦС поступають в лінію (робота даного ретранслятора дозволена);

- перевірити осцилографом рівень сигналів на вході ретранслятора, на лінії не повинно бути зайвих (наведених) сигналів, рівень сигналу від ПЦС повинен бути не нижче 30 мВ;

- встановити движки змінних резисторов R20 і R21 в среднє положення; регулюванням R21 домогтися стійких відкликів ретранслятора на кожен запит ПЦС (на кожен зелений спалах індикатора повинен бути червоний);

- регулюванням R20 домогтися безперервного обміну (зелені і червоні спалахи чергуються безперервно).

- ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

БК обслуговується в складі ретранслятора згідно його термінів обслуговування. При несправностях БК підлягає ремонту.

Види несправностей БК, що усуваються обслуговуючим персоналом на місці експлуатації, наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

| Найменування несправності, зовнішний прояв та додаткові ознаки | Вірогідна причина | Спосіб усунення |
| --- | --- | --- |
| - Нема зв’язку з ПЦС 1.1 Індикатор Н3 не засвічується | 1 Неправильно підключені провідники лінії 2 Відсутність сигналу на лінії | Перевірити роз’єми, їх розпаювання та кріплення Перевірити правильність дозволу роботи даного ПСС та ретранслятора, осцилографом проконтролювати НЧ сигнал |
| 1.2 Індикатор Н3 засвічується зеленим, відповіді ретранслятора нема | 1 Невірна адреса ретранслятора | Перевірити адреси |

Примітка.  Якщо несправності не усуваються вказаними в таблиці 3 методами, БК підлягає ремонту.

4 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4.1. Виготовлювач гарантує відповідність виробу вимогам даного ПС при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу й експлуатації.

4.2. Монтаж, пуско-наладку й експлуатацію здійснює спеціально навчений персонал, що має повноваження від виготовлювача, або регіональні сервісні служби, що мають відповідні договори з виготовлювачем.

4.3.Гарантійний строк зберігання - 36 місяців з моменту відвантаження виробу.

Гарантійний строк експлуатації - два роки від дня уведення виробу в експлуатацію, але не більше двох з половиною років з моменту відвантаження.

4.4. Виготовлювач зобов'язується безоплатно робити ремонт вузлів, що вийшли з ладу, і деталей у гарантійний строк експлуатації при дотриманні споживачем вимог експлуатації, зазначених у даному документі.

4.5. При невиконанні споживачем вимог експлуатації підприємство-виготовлювач залишає за собою право перегляду гарантійних зобов'язань.

4.6. У випадку виходу з ладу  виробу протягом гарантійного строку з вини виготовлювача звертатися за адресою:

ТОВ „ВКП ”Інтеграл”

вул. Межигірського Спаса, 6,

г.Вишгород, Київська обл., Україна

07300

Тел.  8(044)331-36-54, 390-82-89

Тел/факс  8(04496)25-871

E-mail: hilyuk56@mail.ru