блок ЕЛЕМЕНТІВ

«RS485-нч/П4»,

«RS485-нч/С4»

- Керівництво з експлуатації

ІНТВ5.435.004 РЭ

2007

Зміст

# Стр.

| 1 Опис та робота виробу …………………………………………………………..…….. | 3 |
| --- | --- |
| 1.1 Призначення виробу ……………………………………………………………..…….. | 3 |
| 1.2 Технічні характеристики ……………………………………………………….…… | 3 |
| 1.3 Склад виробу……………………… ……………………………………………..…….. | 5 |
| 1.4 Відомості про приймання………………….……………….……………………….… | 5 |
| 2 Використання за призначенням……………………………………………………..…….. | 5 |
| 2.1 Вказівки заходів безпеки …………………………………………………….........…..… | 5 |
| 2.2 Підготовка виробу до роботи та порядок роботи ……….…………………..………… | 6 |
| 3 Технічне обслуговування …………………………..……………....………………….….. | 7 |
| 4 Гарантійні зобов’язання ………………………………………….........………….…....…. | 8 |

Дійсне керівництво з експлуатації призначене для ознайомлення з  блоком елементів  «RS485-нч/хх» в модифікаціях: «RS485-нч/П4», «RS485-нч/С4» (в подальшому - модуль НЧ), містить опис, принцип дії та відомості, необхідні для правильної експлуатації модуля НЧ і підтримування його постійної працездатності.

Умовні скорочення та позначення:

- НЧ канал – канал зв’язку з основними частотами низькочастотного (телефонного) діапазону;

- ПСП – пристрій сполучення пультовий;

- ПСС - пристрій сполучення станційний;

- ПЦС - пульт централізованого спостереження;

- ПЗ – програмне забезпечення;

1 ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ

1.1 Призначення виробу

Модуль НЧ призначений для забезпечення узгодженої взаємодії ПСП з ПСС та ретрансляторами «Селена-Р» по проводовому НЧ каналу зв’язку згідно протоколу «Селена». Модуль НЧ є складовою частиною ПСП та ПСС (в залежності від модифікації модуля НЧ). Модуль НЧ може поставлятись в складі ПСП, ПСС, або як окремий виріб для його подальшого застосування в ПСП чи ПСС. Призначення модифікацій модуля НЧ:

- «RS485-НЧ/П4» - модуь ПСП для сполучення з ПСС чи ретрансляторами по чотирипровідній лінії, підключення до чотирипровідних закінчень каналів з ущільненням, а також по двопровідній лінії (режим двопровідної чи чотирипровідної лінії встановлюється перемичками для кожного з чотирьох каналів окремо);

- «RS485-НЧ/С4» - блок елементів ПСС для сполучення з ПСП по чотирипровідній лінії або підключення до чотирипровідних закінчень каналів з ущільненням (режим двопровідної чи чотирипровідної лінії встановлюється перемичками).

Монтаж, пуск та регулювання модуля НЧ повинні виконувати  спеціалізовані підприємства, що мають договір з виготовлювачем на виконання вказаних робіт.

- 1.2 Технічні характеристики

1.2.1 Характеристики НЧ каналу:

1.2.1.1 Несівна частота логічної одиниці - 1300Гц ± 20 Гц, логічного нуля - 2100Гц ± 32 Гц. Тип модуляції – FSK (frequency shift keying).

1.2.1.2 Максимальна швидкість обміну інформацією в каналі – 1200 б/с.

1.2.1.3 Номінальний рівень вихідної напруги сигналу на навантаженні 600 Ом – 775 мВэфф.

1.2.1.4 Чутливість приймача – не менше 50 мВэфф.

1.2.1.5 Тип лінії зв’язку з ПЦС – чотирипровідна або двопровідна некомутована виділена телефонна лінія. Тип лінії встановлюється перемичками на платі модуля НЧ.

1.2.1.6 Тип з’єднувачів для підключення лінії – стандартні з’єднувачі RJ11.

1.2.2 Характеристики інтерфейсу підключення до інших модулів ПСП  та до ретрансляторів.

1.2.2.1 Тип  інтерфейсу підключення – асинхронний послідовний інтерфейс RS485.

1.2.2.2 Максимальная швидкість обміну по інтерфейсу  RS485– 38 400 б/с.

1.2.2.3 Максимальна диференційна вихідна напруга передавача на навантаженні 200 Ом – 5 В.

1.2.2.4 Чутливість приймача – не менше 0,7 В.

1.2.2.5 Тип з’єднувачів для підключення до генмонтажної плати ПСП – стандартний з’єднувач DIN41612-32М (вилка), до ретрансляторів – вилка PLD-6.

1.2.3 Напруга електроживлення модуля НЧ - від 4,75 В до 5,25 В постійного струму

1.2.4 Максимальна споживана потужність – 0,6 Вт.

1.2.5 Габаритні розміри – 150х105х20мм.

1.2.6 Маса – не більше 0,2 кг.

1.2.7 Кліматичне виконання - 1, УХЛ, категорія розміщення 4.2 за ГОСТ15150.

1.2.8 Модуль НЧ стійкий до дії температури оточуючого повітря від +5○С до +50○С і максимальної вологості повітря до 98% при +25○С.

1.2.9 Модуль НЧ стійкий до дії атмосферного тиску в діапазоні від 84 кПа до 106,7 кПа.

1.2.10 Модуль НЧ, запакований в тару, стійкий до дії температури оточуючого повітря від мінус 50○С до +50С  і максимальної вологості повітря до 98% при +35 С.

1.2.11 Модуль НЧ стійкий до дії механічних синусоїдальних вібрацій з частотою від 5 Гц до 25 Гц і амплітудою зсуву 0,1 мм.

1.2.12 За способом захисту людини від ураження електричним струмом модуль НЧ відноситься до класу 01 за ГОСТ12.2.007.0.

1.2.13 Модуль НЧ відповідає вимогам пожежної безпеки за ГОСТ12.1.512 і ГОСТ12.2.007.0.

1.2.14 За рівнем радіозавад модуль НЧ відноситься до виробів класу “В” за ГОСТ29216.

1.2.15 Модуль НЧ є відновним за ГОСТ27.003 і відноситься до виду 1.

1.2.16 Середній наробіток на відмову - не менше 20000 год.

1.2.17 Середній термін відновлення працездатного стану модуля НЧ  - не більше 90 хв.

1.2.18 Середній ресурс експлуатації модуля НЧ  - 8 років.

1.3 Склад виробу

Склад модуля НЧ наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

| Найменування | Позначення | Кіл. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Блок елементів «RS485-НЧ/П4» Блок елементів «RS485-НЧ/С4» | ІНТВ5.435.004 ІНТВ5.435.004-01 | 1 1 |  |
| 2 Керівництво з експлуатації | ІНТВ5.435.004РЭ | 1 |  |

Примітка. Зайві позиції закреслити

1.4  Відомості про приймання

Блок елементів «RS485-НЧ/П4» ІНТВ5.435.004  «RS485-НЧ/С4» ІНТВ5.435.004-01 (зайве закреслити)      зав.№________ відповідає технічним характеристикам та признаний придатним для експлуатації.

Дата виготовлення ________________

М.П.

____________________________________________________

(особисті підписи (відбитки особистих клейм) посадових осіб підприємства,

відповідальних за  приймання виробу)

2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

2.1 Вказівки заходів безпеки

Для безпечності робіт при підготовці виробу до роботи, встановленні, монтажі, технічному обслуговуванні та експлуатації виробу необхідно виконувати:

- вимоги безпеки за ГОСТ 12.2.007.7, "Правила улаштування електроустановок" (ПУЕ).

  - пайку проводити паяльником з робочою напругою не вище 36 В, який включається в мережу 220 В через понижуючий трансформатор.

При ввімкненому живленні виробу категорично забороняється:

  - з’єднувати та роз’єднувати роз’єми;

  - проводити монтажні роботи.

2.2 Підготовка виробу до роботи та порядок роботи

2.2.1 Експлуатаційні обмеження:

- забороняється підключення модуля НЧ до джерел живлення, які не забезпечують необхідний діапазон напруг електроживлення;

- забороняється підключати лінії зв’язку до модуля НЧ, попередньо не закріпивши панель модуля НЧ до корпусу гвинтом (застосування в ПСП) чи до корпусу ПСС (застосування в ПСС);

2.2.2 Підготовку виробу та введення його в експлуатацію повинні виконувати представники пуско-налагоджувальної організації, які пройшли підготовку на підприємстві-виготівнику з виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт і централізованого обслуговування виробів.

2.2.3 Застосування блока елементів «RS485-НЧ/П4»

Блок елементів «RS485-НЧ/П4» (в подальшому – модуль НЧ/П4) застосовується в ПСП для сполучення з ПСС чи ретрансляторами по чотирипровідній лінії, а також для підключення до чотирипровідних закінчень каналів з ущільненням. Перед застосуванням необхідно встановити номер модуля НЧ/П4 перемичками J1… J4,  як наведено на рисунку 1.

Рисунок 1. Розташування основних елементів модуля НЧ/П4.

Підключення до лінії з каналом НЧ - через роз’єми XS1… XS4. Розташування контактів для підключення до лінії наведено на рисунку 2.

Рисунок 2. Розташування контактів для підключення до лінії

2.2.3.1 Робота модуля НЧ/П4

Робота модуля НЧ/П4 розпочинається після команди «Дозволити напрямок» цього модуля від пультової програми. За цією командою проходить передача інформації від основного модуля ПСП (модуля NET) до даного модуля НЧ/П4 по інтерфейсу RS485, провідники якого розташовані на генмонтажній платі ПСП. Обмін модуля НЧ/П4 з основним модулем ПСП контролюється за індикатором Н1 (див. рисунок 1) – в індикаторі повинні поперемінно з високою частотою світитись червоний та зелений світлодіоди. Обмін модуля НЧ/П4 з ПСС (або з ретранслятором, в якому ПСС є віртуальним) розпочинається за командою «Дозволити напрямок» для даного ПСС. Після цієї команди модуль НЧ/П4 посилає пакет байтів інформації у відповідний канал, при цьому індикатор Н2 спалахує червоним кольором. Якщо відповіді від ПСС не поступає, приблизно через 1с передача пакета повторюється. Якщо від ПСС поступає пакет-відповідь, індикатор Н2 спалахує зеленим кольором.

До одного модуля НЧ/П4 може бути підключено до 16 ПСС. ПСС з номерами 1, 5, 9, 13 підлючаються до лінії 1 (розетка XS1 згідно рисунку 2); ПСС з номерами 2, 6, 10, 14 підлючаються до лінії 2 (розетка XS2 згідно рисунку 2); ПСС з номерами 3, 7, 11, 15 підлючаються до лінії 3 (розетка XS3 згідно рисунку 2); ПСС з номерами 4, 8, 12, 16 підлючаються до лінії 4 (розетка XS4 згідно рисунку 2).

Епюра сигналу низькочастотного каналу наведена на рисунку 3 (показано один байт інформації).

Рисунок 3. Епюра сигналу низькочастотного каналу.

Для впевненого приймання необхідно, щоб напруга прийнятого сигналу була не нижче 50 мВеф.

2.2.4 Застосування блока елементів «RS485-НЧ/С4»

Блок елементів «RS485-НЧ/С4» застосовується в ПСС для сполучення ретрансляторів з ПСП по чотирипровідній лінії, а також для підключення до чотирипровідних закінчень каналів з ущільненням. Перед застосуванням необхідно встановити номер ПСС перемичками J1… J4, як наведено на рисунку 4.

Рисунок 4. Розташування основних елементів модуля НЧ/С4.

2.2.4.1 Робота модуля НЧ/С4 розпочинається після прийнятого пакета від модуля НЧ/П4. Індикатор Н2 при прийманні пакета спалахує зеленим кольором. Якщо пакет прийнято вірно, у відповідь посилається пакет з інформацією про стан ПСС, при цьому індикатор Н2 спалахує червоним кольором. За командою «Дозволити напрямок» ретранслятора, підключеного до даного ПСС, модуль НЧ/С4 посилає пакет інформації по інтерфейсу RS485 до відповідного ретранслятора. Обмін модуля НЧ/С4 з ретранслятором контролюється за індикатором Н1 (див. рисунок 4) – в індикаторі повинні поперемінно з високою частотою світитись червоний та зелений світлодіоди.

До одного модуля НЧ/С4 може бути підключено до 32 ретрансляторів. Ретранслятори підключаються по інтерфейсу RS485 послідовно по шлейфовій схемі. На останньому (найвіддаленішому) ретрансляторі повинні бути встановлені перемички, які підключають до ліній інтерфейсу кінцеві резистори.

Епюра сигналів інтерфейсу RS485 наведена на рисунку 5 (показано один байт інформації)

Рисунок 5. Епюра сигналів інтерфейсу RS485

Параметри сигналів інтерфейсу RS485 наведено в 1.2.2 даного керівництва.

- ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Модуль НЧ обслуговується в складі ПСП або ПСС згідно їх термінів обслуговування.

Види несправностей модуля НЧ, що усуваються обслуговуючим персоналом на місці експлуатації, наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

| Найменування несправності, зовнішний прояв та додаткові ознаки | Вірогідна причина | Спосіб усунення |
| --- | --- | --- |
| - Нема зв’язку | 1 Неправильно підключені провідники лінії 2 Відсутність сигналу на лінії | Перевірити роз’єми, їх розпаювання та кріплення Перевірити правильність дозволу роботи даного модуля, осцилографом проконтролювати НЧ сигнал |

Примітка.  Якщо несправності не усуваються вказаними в таблиці 3 методами, модуль НЧ підлягає ремонту.

4 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4.1. Виготовлювач гарантує відповідність виробу вимогам даного керівництва при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу й експлуатації.

4.2. Монтаж, пуско-наладку й експлуатацію здійснює спеціально навчений персонал, що має повноваження від виготовлювача, або регіональні сервісні служби, що мають відповідні договори з виготовлювачем.

4.3.Гарантійний строк зберігання - 36 місяців з моменту відвантаження виробу.

Гарантійний строк експлуатації - два роки від дня уведення виробу в експлуатацію, але не більше двох з половиною років з моменту відвантаження.

4.4. Виготовлювач зобов'язується безоплатно робити ремонт вузлів, що вийшли з ладу, і деталей у гарантійний строк експлуатації при дотриманні споживачем вимог експлуатації, зазначених у даному документі.

4.5. При невиконанні споживачем вимог експлуатації підприємство-виготовлювач залишає за собою право перегляду гарантійних зобов'язань.

4.6. У випадку виходу з ладу  виробу протягом гарантійного строку з вини виготовлювача звертатися за адресою:

ТОВ „ВКП ”Інтеграл”

вул. Межигірського Спаса, 6,

м.Вишгород, Київська обл., Україна

07300

Тел.  8(044)331-36-54

Тел/факс  8(04496)25-871

E-mail: hilyuk56@mail.ru